广东海洋大学能源管理体系文件作业文件目录

供配电系统运行作业指导书	2

照明灯具管理作业指导书	10

泵站作业指导书	13

空调系统运行作业指导书	19

交通运输服务部管理作业指导书	31

## 供配电系统运行作业指导书

- 目的

为了满足学校教学、科研、生活等对用电的不同需求，保障管辖范围内供电设施设备的安全运行、保养和提供必要的服务。

- 适用范围

适用于学校湖光校区、海滨校区、霞山校区、菉林路、菉亭路宿舍等管辖范围内有关教学、科研、行政办公和学生及家属的生活区域用电的日常管理、维护和服务。

- 职责和权限

3.1  负责管辖校区供电设施管理、维修、配电和设施设备的日常维护。

3.2  负责用电设备安全检查。

3.3 电工须有电工操作证。高级配电工（特级）岗位须持有高级电工职业资格证书及高压进网作业许可证，负责管辖范围内高、低压电气设备正常运行、维修及应急抢修。

3.4负责管辖范围内电表的抄表、数据汇总和收缴水电费工作。

3.5仓库保管员负责对水电材料、工具出入库管理、建账和定期向财务部门报送相关报表。

3.6  发电机组管理员负责湖光校区和海滨校区发电机组管理、保养维修和应急发电。

3.7水电报修电话：2383313（湖光校区）、3295355（海滨校区）、2382149（霞山校区）。

- 作业流程

4.1  供配电区域

4.1.1  湖光校区供电

主要由市电网供电，自备应急电源是校内柴油发电机组，作为临时应急小范围供电。

湖光校区供电区域：

1＃电房（中心）：教学主楼，第二教学楼、教工饭堂，学生宿舍西1~4幢，三饭堂，运输服务部，教工宿舍1~9、17、18、20幢，西5学生宿舍旁加压泵房、西湖码头

2＃电房（水电服务部院内）：水厂，生物中心，游泳池，网球场，东区运动场，净水厂，礼堂，东区学生宿舍海涛、海霞、海天、海宇，水产楼、海洋物理楼、大门外商业广场

3＃电房（图书馆）：图书馆，中心广场

4＃电房（二饭堂）：第2饭堂，水塔泵房，学生宿舍海安，1、4号楼

5＃电房（科技楼）：科技楼，校医院，学生宿舍海景、海韵、5~13幢，林果基地

6＃电房（工程培训中心）：工程培训中心

7＃电房（兴农楼）：兴农楼，兴海楼、兴教楼、行政楼，博物馆

8＃电房（中歌楼）：第3教学楼，第9期学生宿舍，教工宿舍21~24幢，西区加压泵房

9＃电房（钟海楼）：钟海楼，中心广场

10#电房（西北边）：第10、11、12期学生宿舍，第4饭堂

11#电房（综合馆）：综合馆、第1饭堂、商业中心、学生宿舍海宁、海安，2、3号楼

12＃电房（第3实验楼）：第3实验楼

后坛I线

良北I线

中心电房高压室1

中心电房高压室2

4.1.2  海滨校区供电区域：

1＃电表箱：1＃楼女生公寓

海滨校区 2#、3#电房

6＃电表箱：6＃楼男生公寓

4＃电表箱：4＃楼男生公寓

5＃电表箱：5＃楼男生公寓

7＃电表箱：7＃楼男生公寓

10＃电表箱：10＃楼女生公寓

12＃电表箱：12＃楼女生公寓

14＃电表箱：14＃楼女生公寓

15＃电表箱：15＃楼男生公寓

16＃电表箱：16＃楼女生公寓

17＃电表箱：饭堂

18＃电表箱：羽毛球馆

二级配电箱（无表）：教学主楼、实验楼、教工之家、后勤办公楼、灯光球场、校门口值班室

教工家属楼（用户独立电表）：2＃、3＃、11＃、13＃教工家属楼

19＃电表箱：图书馆

4.1.3  霞山校区供电区域：

包括绿林路教工宿舍，主要由市电网供电，自备应急电源是校内柴油发电机组，作为临时应急小范围供电。

东一幢电房

东1住户 一至三层商业 泵房南院西边住户

市电网

旧电房

南院东边住户 北院住宅 教学 实验 饭堂 图书馆 校园周围店铺

录林路电房

录林宿舍1幢 2幢

录亭宿舍1幢 2幢

  - 作业流程

4.2.1 抄表

电工班对配电房日常管理：一般规定在每月20日前后由电工班安排专人分别对安装单独计量的电表进行抄表。生成当月用电量明细单，核对后，由电工班长对用电明细单签字，报送校财务处。

每月对用电量进行分析，发现异常报电工班班长，负责异常原因分析，提出具体的整改措施，并跟踪落实整改结果。

用电数据的记录至少保存三年。

4.2.2  供配电系统日常巡查

供配电系统分早、中、晚三班，每班二人，一人检查，一人监督。

每班巡查内容如下：

4.2.2.1高压柜

- 高压配电房照明/各种防护工具/警示标志/绝缘垫/系统图/通风系统完好。

- 开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常，操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确，控制电源及电压回路电源分合闸指示正确。

- 分、合闸位置指示器与实际运行方式相符。

- 继电器工作正常，无异声、异味及过热现象。

- 柜内照明正常；绝缘子应完好，无破损；柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声，柜体温升正常；柜体、母线槽应无过热、变形；螺丝应齐全，无松动、锈蚀，接地应牢固。

6）真空断路器灭弧室应无漏气，无氧化发黑迹象；SF6断路器气体压力应正常；瓷质部分及绝缘完好，无闪络放电痕迹，接头及断路器无发热，对于无法直接进行测温的封闭式开关柜，巡视时可反手触摸各开关柜的柜体，以确认开关柜是否发热。

7）断路器操作结构应完好。

8）接地牢固可靠。

9）消防设施齐全有效。

10）配电房内地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

4.2.2.2 变压器

- 外观无破损、无震动。

2）油位是否在允许范围内，变压器运行温度不超过额定温度，并记录油位，无渗漏油现象。

3）散热风扇工作正常。

4）变压器及高低压接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。

5）各连接导线、母排温升正常。

6）检查瓷质部分是否清洁，有无放电痕迹。

7）电流、电压、负载、频率、功率因数运行状态是否正常。

8）避雷器是否完好，外壳接地是否良好。

4.2.2.3 低压配电柜

- 低压配电房照明/各种防护工具/警示标志/绝缘垫/系统图/通风系统完好。

- 接线端有无发热变色迹象，有无异常响声和气味。

- 主电路（铜排母线）、分路的刀开关、断路器连接部位固定螺丝，与仪表指示是否对应。

- 在运行中三相负荷是否平衡、三相电压是否相同，检查负载电压降是否超出规定。

- 检查断路器状态和结构是否完好。

- 配电柜接地连接是否正常。

- 消防设施齐全有效。

- 配电房内地下无渗水漏水现象。防虫、防鼠设施完善。

4.2.2.4 电容补偿柜

- 指示灯是否正常。

- 外壳有无鼓包和渗漏油现象；电容器内部有无放电声。

- 柜内导线及其接点无热变色。

- 柜内温度低于额定温度。

- 电容器分档刀闸位置是否正确。

- 检查放电变压器串联电抗是否完好。

- 电容器外熔丝有无断落。

- 连接是否正常。

4.2.2.5  楼层强电井、配电箱

- 指示灯是否正常。

- 柜门是否关闭，门锁完好。

- 强电井和配电箱有无异味。

- 线路是否有焦糊现象。

- 室内有无杂物/临时拉线。

- 电缆桥架和线槽固定完好。

- 开关温度是否正常。

- 连接是否正常。

4.2.2.6  发电机

- 检查并记录电流、电压、功率、励磁电压和励磁电流。

- 检查并记录马肚、增压器、调速器和雾化器处机油油位）。

- 检查并记录过滤器机油前/后的压力。

- 检查并记录入机机油的油位。

- 检查并记录冷却水压力（机带泵、电动泵压力）。

- 检查并记录冷却水温度（入机、出机、冷却器后温度）。

- 检查并记录气瓶压力。

- 检查并记录各缸排气温度。

- 消防设施齐全有效。

以上巡查如果有异常情况发生，需具备交接班条件方能交接班。

4.2.3  维修

维修作业流程图：

用户报修

班长安排维修人员

凭派工单到仓库领料

实施维修

用户验收

意见反馈

1）值班人员接到来人或来电报修后，在《水电报修登记表》中详细记录。

2）一般情况下，维修班长按先后次序和轻重缓急原则，负责安排人员实施维修，属重大或有危险的，必须向经理汇报和请示。

3）维修人员凭班长开列的派工（领料）单到仓库领料，然后上门为用户维修。

4）维修结束后，向用户详细说明用料情况，并在派工单中做好记录，然后请用户验收质量、进行评价和签名。

5）用户对维修质量或维修人员不满意的，可来人或来电投诉。对于用户的投诉，服务部领导认真对待并进行调查，如属质量问题的，立即责成班长派人返工重修，给用户一个满意的答复。

4.2.4  停电管理及应急保障措施

严格按《水电服务部工作手册》相关要求执行。

4.2.5  对校区内承接的电力安装和改造工程所需的临时用电管理

使用单位向水电服务部提出《临时用电申请表》，水电服务部将《临时用电申请表》交电工班，电工班对安装或改造工程的现场进行考察，现场情况是否满足《临时用电申请表》。满足需临时接线，安装或改造工程完工后向水电服务部提交《验收申请表》。并对安装或改造工程进行抄表和缴费，临时用电完成后需由电工班安排电工拆除临时线。临时线路的管理按停送电管理工作流程进行管理，日常巡检按供配电系统工作流程进行。

对临时用电管理的记录应予以保持。

4.3 监测设备

供配电所用监视测量设备按文件《监视和测量装置控制程序》规定进行管理、保养和校验。

5  相关文件

《水电服务部工作手册》

《监视和测量装置控制程序》

《电气安全操作规程》

《配电房安全规程》

《广东海洋大学电气设备运行管理操作规程》

《广东海洋大学安全用电管理暂行办法》

6  相关记录

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-01《水电设施报修登记表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-02《水电服务部维修派工单》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-03《水电维修领料情况记录单》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-04《水电投诉及处理情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-05《电房供电及有关情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-06《配电异常情况及处理情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-07《发电机组有关情况记录表（霞山电房用）》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-08《中心电房1000FG12发电机组有关情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-13《水电服务部会议记录》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-15《水电设施突发故障及抢修情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-17《露天电箱检查记录表》

《高压中心设备运行记录表》

《高压中心安全运行巡查记录表》

《高压每日用电量及最低负荷统计表》

《变压器安全运行巡查记录表》

《低压配电设备运行记录表》

《压配电室安全运行记录表》

《停、送电工作票》

《倒闸操作票》

《强电间安全运行巡查记录表》

《临时用电申请表》

《大厦室外照明巡查表》

《大厦室内灯光巡查表》

《配电房配套设备检查记录表》

《发电机安全运行巡查记录表》

《发电机运行检查记录表》

《值班与交接班记录表》

《施工申请表》

《来访（检修）人员登记表》

## 照明灯具管理作业指导书

- 目的

为了满足学校教学、科研、生活规定照明灯具的管理、维修以及照明应达到的标准要求。

- 适用范围

适用于学校湖光校区、海滨校区、霞山校区、等管辖范围照明设施日常照明的管理、节能使用、检修和服务。

- 职责和权限

  - 水电服务部负责全校公共照明灯具和各景点灯具维护工作。

  - 配电值班人员对公用部分路灯进行巡查，发现问题和故障应及时处理。

3.3 水电报修电话：2383313（湖光校区）、3295355（海滨校区）、2382149（霞山校区）。

4  照明管理要求

4.1 学校照明设施分类

4.1.1  与教学有关场所的照明要求

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室 | 课桌面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 实验室 | 实验桌面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 美术教室 | 桌面 | 500 | 19 | 0.60 | 90 |
| 多媒体教室 | 0.75m平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 电子信息机房 | 0.75m平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 计算机教室、电子阅览室 | 0.75m平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 一般阅览室、开放式阅览室 | 0.75m平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 楼梯间 | 地面 | 150 | 25 | 0.40 | 80 |
| 教室黑板 | 黑板面 | 500 | — | 0.70 | 80 |
| 学生宿舍 | 地面 | 150 | 22 | 0.40 | 80 |
| 名词解释源自GB50034-2013： 统一眩光值（UGR）——它是度量处于视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量，其值可按CIE 统一眩光值公式计算。 照度均匀度（U0）——规定表面上的最小照度与平均照度之比。 一般显色指数（Ra）一般显色指数——八个一组色试样的CIE 1974 特殊显色指数的平均值，通称显色指数。 |  |  |  |  |  |

4.1.2  校办实习工厂、办公区域照明要求

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） | UGR | U0 | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通办公室 | 0.75m平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 高档办公室 | 0.75m平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 设计室 | 实际工作面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 实习工厂机加车间 | 0.75m平面 | 200 | 22 | 0.60 | 60 |
| 焊接 | 0.75m平面 | 200 | — | 0.60 | 60 |
| 会议室 | 0.75m平面 | 300 | 19 | 0.60 | 80 |
| 视频会议室 | 0.75m平面 | 500 | 19 | 0.60 | 80 |
| 资料、档案室 | 0.75m平面 | 200 | — | 0.40 | 80 |
| 注机加车间可加局部照明。 |  |  |  |  |  |

4.1.3  食堂、体育场馆区域照明要求

| 房间或场所 | 参考平面及其高度 | 照度标准值（lx） 训练/比赛（体育场馆） | Ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 食堂 | 0.75m平面 | 150 | 80 |
| 篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径（室内）、体操、艺术体操 | 地面 | 300/750 | — |
| 乒乓球 | 台面 | 750/1000 | — |
| 游泳、跳水 | 水面 | 300/750 | — |
| 过道、楼梯间 | 地面 | 30 | 60 |
| 卫生间 | 地面 | 100 | — |
| 车库 | 地面 | 20 | 60 |

4.2  照明设施的使用及照明节能

4.2.1  在白昼，若自然光能满足上述场所对照明的要求，应尽量采用自然光

4.2.2  所有照明设施的场所均据实际需要进行全部开启或部分开启，开启的时间根据实际需要而定。工作场所照明管理责任人及管理员负责每日检查督促及时关闭不必要的照明。

4.2.3  校区路灯和投光灯由电工班根据季节变化情况掌握开启和关闭的时间。并按要求填写《路灯开启关闭时间记录表》。

4.2.4  景观灯由电工班根据学校的要求进行开启和关闭。

4.3  变更管理

各院系和办公场所使用功能发生变更时，负责人应及时通知水电服务部电工班，对照各区域照明要求进行重新配置，由对应责任部门核实。

4.4  检查和维护

4.4.1  电工班负责应急照明设施每月定期检查，确保可用性。

4.4.2  每月电工班组织开展一次管辖区域照明设备设施检查工作。检查发现缺陷按照《照明设施缺陷整改记录表》要求，由使用单位对整改项进行验证。

4.5  照度测试

教学区、主要办公场所的照度每一年测量一次。

5  相关文件

GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》

《水电服务部工作手册》

6  相关记录

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-16《路灯开启时间记录表》

《照明设施缺陷整改记录表》

## 泵站作业指导书

- 目的

为了满足学校教学、科研、生活等对用水的不同需求，保障管辖范围内供水设施设备的安全运行、保养和提供必要的服务。

- 适用范围

适用于学校湖光校区、海滨校区、霞山校区、菉林路、菉亭路宿舍等管辖范围内供水的日常管理、维护和服务。

3 职责和权限

3.1  负责管辖校区泵站管理。

3.2  负责管辖范围内水的正常供应和对设施设备的日常维护和水污染应急处理。

3.3  做好用水安全检查。

3.4  负责管辖范围内水表抄表、收缴和缴纳水电费工作。

3.5 仓库保管员负责对水电材料、工具出入库管理、建账和定期向财务部门报送相关报表。

3.6 水电报修电话：2383313（湖光校区）、3295355（海滨校区）、2382149（霞山校区）。

4  作业流程

4.1  供水区域

4.1.1  湖光校区供水系统流程图：

深水井

低压潜水泵

曝气塔除铁

过滤池

混合池

蓄水池

高压泵加压

供水管网至用户

电器控制系统

二氧化氯消毒

电器控制系统

市政自来水

4.1.2  海滨校区供水系统流程图：

市政自来水

蓄水池

用户

市政自来水

蓄水池

用户

4.1.3 霞山校区、菉林路、菉亭路供水系统流程图：

市政自来水

蓄水池

用户

4.2 作业流程

4.2.1 抄表

水工班对泵房日常管理：一般规定由水工班（或水电服务部）安排专人在每月20日前后分别对安装单独计量的水表进行抄表，生成当月用水量明细单，核对后，由水工班长对用水明细单签字，报送校财务处。

每月对用水量进行分析，发现异常报水工班班长，对异常原因分析及提出具体的整改措施，并跟踪落实整改结果。

用水数据的记录至少保留三年。

4.2.2  泵站检查项目

4.2.2.1深井潜水泵

1）泵口及周围有无泥砂沉积或堵塞；

2）叶轮是否破损；

3）机体运行中有无异常声响或振动。

4）放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动；

5）定期除锈；

6）潜水泵的电流；

7）潜水泵出水压力是否正常；

8）电机内外紧固螺丝有无松脱；

9）电缆线有无破损；

10）使用前检查绝缘电阻阻值不应小于0.5MΩ；

11）接线端子螺栓是否松动；

12）检查电缆线路及接地线是否正常；

13）应更换电动机腔内的机油；

14）深水井水位。

4.2.2.2  曝气塔除铁

1）液位计的高度；

2）调节进水阀门的开启程度；

3）排气孔阀门开启程度；

4）检查进水管道、阀门以及风机运转是否正常；

5）滤料的配比；

6）曝气塔排污管每2个月排污1次；

7）曝气塔正常使用一段时间后，要进行反冲洗，一般为一周进行一次反冲洗，根据用水量及水质情况，可缩短或延长反冲洗的间隔时间。

4.2.2.3 过滤池、混合池和蓄水池

每年应最少一次对学校所有供水过滤池、混合池和蓄水池进行清洁消毒。

清洗消毒员必须持有健康证。

对蓄水池进行清洁消毒应遵循以下原则：

1）配备专用清洗 消毒装备。

2）消毒药物必须有合格证明。

3）人员入池清洁之前，应先将蓄水池原有蓄水放干，再用高压水枪冲洗池内四壁及池底，待稍干后，用足够份量的含有1:20的二氧化氯（氯先锋消毒液每瓶配20㎏水）消毒剂对池内进行喷洒消毒。消毒次序依次为入水孔周围水管部分、顶板、壁面，最后是水池底部。喷洒消毒完毕，保持30分钟，然后用清水再次冲洗水池，待排干后方可重新蓄水。

4.2.2.4 高压泵

- 吸水口是否堵塞；

- 轴承有无磨损、是否缺油、温度是否正常、有无异响；

- 盘根松紧程度是否合适，定期更换盘根；

- 机体运行中有无异常声响或振动；

- 是否有漏水现象；

- 高压泵的电流；

- 高压泵出水压力是否正常；

- 电机内外紧固螺丝有无松脱；

- 电缆线有无破损；

- 电动机温度是否正常

- 接线端子螺栓是否松动；

- 检查电缆线路及接地线是否正常；

- 蓄水池的水位。

4.2.2.5  电器控制系统

1）仪表、指示灯运行是否正常；

2）各机构动作灵活可靠；

3）断路器的油量和油温是否符合要求；

4）每季度进行耐压测试和绝缘电阻测试。

4.2.2.6  泵站环境

- 定期清洁保持泵房的环境卫生；

- 泵站内无堆杂物；

- 泵站内应备齐消防器材并应放置在方便地方且有效；

- 泵站内严禁吸烟；

- 地面、机器无灰尘、无积水、墙面清洁干净，室内照明、门窗正常完好；

- 管道、支架、泵体及基座应定期进行油漆保养；

- 泵站钥匙由当值泵房管理员保管。

4.2.2.7  以上检查如果有异常情况发生，需具备交接班条件方能交接班。

4.2.3  维修

维修作业流程图：

用户报修

班长安排维修人员

凭派工单到仓库领料

实施维修

用户验收

意见反馈

- 值班人员接到来人或来电报修后，在《水电报修登记表》中详细记录。

- 一般情况下，维修班长按先后次序和轻重缓急原则，负责安排人员实施维修，属重大或有危险的，必须向经理汇报和请示。

- 维修人员凭班长开列的派工（领料）单到仓库领料，然后上门为用户维修。

- 维修结束后，向用户详细说明用料情况，并在派工单中做好记录，然后请用户验收质量、进行评价和签名。

- 用户对维修质量或维修人员不满意的，可来人或来电投诉。对于用户的投诉，水电服务部领导认真对待并进行调查，如属质量问题的，立即责成班长派人返工重修，给用户一个满意的答复。

4.2.4  停电管理及应急保障措施

严格按《水电服务部工作手册》相关要求执行。

4.2.5  对校区内承接的电力安装和改造工程所需的临时用电管理

使用单位向水电服务部提出《临时用电申请表》，水电服务部将《临时用电申请表》交电工班，电工班对安装或改造工程的现场进行考察，现场情况是否满足《临时用电申请表》。满足需临时接线，安装或改造工程完工后向水电服务部提交《验收申请表》。并对安装或改造工程进行抄表和缴费，临时用电完成后需由电工班安排电工拆除临时线。临时线路的管理按停送电管理工作流程进行管理，日常巡检按供配电系统工作流程进行。

对临时用电管理的记录应予以保存。

4.3 监测设备

供配电所用监视测量设备按文件《监视和测量装置控制程序》规定进行管理、保养和校验。

5  相关文件

《水电服务部工作手册》

《监视和测量装置控制程序》

6  相关记录

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-01《水电设施报修登记表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-02《水电服务部维修派工单》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-03《水电维修领料情况记录单》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-04《水电投诉及处理情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-13《水电服务部会议记录》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-15《水电设施突发故障及抢修情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-09《校内、外人员进出水厂登记表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-10《广东海洋大学水厂低压泵有关情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-11《广东海洋大学水厂高压泵有关情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-12《广东海洋大学水厂设备维修、保养记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-13《水电服务部会议记录》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-15《水电设施突发故障及抢修情况记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-18《露天蓄水池巡查记录表》

GDOU-ZHZX-JL-7.5.1(3)-19《蓄水池清洗消毒记录表》

## 空调系统运行作业指导书

1、目的和适用范围

本作业指导书规定了空调系统经济运行（以下简称空调系统）的管理要求、评价指标和节能管理。

本作业指导书适用于本校空调系统经济运行的技术、节能管理工作。

2、职责和权限

2.1节能工作办公室负责本作业指导书的归口管理;

2.2各相关部门、人员确保按本作业指导书执行。

3、作业内容

3.1分体式空调

3.1.1各单位（部门）需要新增采购分体式空调，须按固定资产采购管理程序报资产与实验室设备管理处审批后，方可购置。新采购的空调设备应符合节能要求，能效等级要求达到3级以上。

3.1.2新增空调设备安装地址须报水电服务部审核并备案（海滨校区后勤服务中心负责该校区新装空调的审核与备案）。

3.1.3学校根据节能工作要求，制定计划，对达到使用报废年限能效低的空调设备分批进行淘汰更新。

3.1.4一般情况下（特殊要求除外），空调的室温设置为24℃~26℃。

3.1.5对空调器进行定期检查、维护和检修；保持压缩机正常制冷，送冷气管道畅通无白霜等现象。

3.1.6定期检查清洗分体机的滤网（每年至少1次），保持送风通畅。

3.1.7室内无人时，应关闭空调机，并切下电源。

3.2 空调系统

3..2.1技术要求

3.2.1.1一般规定

1)空调系统日常运行中，设备、阀门和管道的表面应保持整洁，无明显锈蚀，绝热层无脱落和破损，无跑、冒、滴、漏、堵现象。设备、管道及附件的绝热外表面不应结露、腐蚀或虫蛀。

2）风管内外表面应光滑平整，非金属风管不得出现龟裂和粉化现象。

3）对于空调通风系统中的温度、压力、流量、热量、耗电量、燃料消耗量等监测和计量仪表，应定期检验、标定和维护，仪表工作应正常，失效或缺少的仪表应更换或增设。

4）空调自控设备和控制系统应定期检查、维护和检修，定期校验传感器和控制设备，按照工况变化调整控制模式和设定参数。

5）空调通风系统的测量和检测传感器的布置位置，应符合相关设计规范的要求，并应在实践中加以调整和维护。

6）空调通风系统的主要设备和风管的检查孔、检修孔和测量孔，不应取消或被遮挡。

7）制冷机组、空调机组、风机、水泵和冷却塔等设备应定期维护和保养。

8）对空调通风系统的设备进行更换更新时，应选用节能环保型产品，不得采用国家已明令淘汰的产品。

3.2.1.2节能要求

1）空调运行管理人员应掌握系统的实际能耗状况，应接受相关部门的能源审计，应定期调查能耗分布状况和分析节能潜力，提出节能运行和改造建议。

2）应根据系统的冷（热）负荷及能源供应等条件，经技术经济比较，按节能环保的原则，制订合理的全年经济运行方案。

3）空调运行管理部门宜每年进行一次空调通风系统能耗系数（CEC）的测算，测算结果应作为对系统节能状况进行监测和比较的依据。

4）当空调通风系统的使用功能和负荷分布发生变化，空调通风系统存在明显的温度不平衡时，应对空调水系统和风系统进行平衡调试，水力失调率不宜超过15％，最大不应超过20％；风量失调率不宜超过15％，最大不应超过20％。

5）启动冷热源设备对系统进行预热或预冷运行时，宜关闭新风系统；当采用室外空气进行预冷时，宜充分利用新风系统。

6）对人流密度相对较大且变化较大的场所，宜采用新风需求控制，应根据室内CO2浓度值控制新风量。

7）表面式冷却器的冷水进水温度，应比空气出口干球温度至少低3.5℃。冷水温升宜采用2.5～6.5℃。当表面式冷却器用于空气冷却去湿过程时，冷水出水温度应比空气的出口露点温度至少低0.7℃。

8）风系统运行时宜采取有效措施增大送回风温差，但不应影响系统的风量平衡和室内气流组织。

9）制冷工况运行时宜采用大温差送风，并应符合下列规定：

--- 送风高度小于或等于5m时，温差不宜超过10℃，采用高诱导比的散流器时，温差可以超过10℃；

--- 送风高度在5m以上时，温差不宜超过15℃；

--- 送风高度在10m以上时，按射流理论计算确定；

--- 当采用顶部送风(非散流器)时，温差按射流理论计算确定。

10）空调通风系统中的热回收装置应定期检查维护。对没有热回收装置的空调通风系统，满足下列条件之一时，宜增设热回收装置。热回收装置的额定热回收效率不应低于60％。

--- 送风量大于或等于3000m3/h的直流式空调通风系统，且新风与排风的温差大于或等于8℃时；

--- 设计新风量大于或等于4000m3/h的空调通风系统，且新风与排风的温差大于或等于8℃时；

--- 设有独立的新风和排风系统时。

11）空调通风系统在供冷工况下，水系统的供回水温差小于3℃时（设计温差5℃），以及在供热工况下，水系统的供回水温差小于6℃时（设计温差10℃），宜采取减小流量的措施，但不应影响系统的水力平衡。

12）空气过滤器的前后压差应定期检查，当压差不能直接显示或远程显示时，宜增设仪器仪表。

13）对有再热盘管的空气处理设备，运行中宜减少冷热相抵发生的浪费。

14）多台并联运行的同类设备，应根据实际负荷情况，自动或手动调整运行台数，输出的总容量应与需求相匹配。

15）具备调速功能的设备的输出能力宜自动随控制参数的变化而变化。

16）对一塔多风机配置的矩形冷却塔，宜根据冷却水回水温度，及时调整其运转的风机数。在保证冷却水回水温度满足冷水机组正常运行的前提下，应使运转的风机数量最少。

17）当空调通风系统为间歇运行方式时，应根据气候状况、空调负荷情况和建筑热惰性，合理确定开机停机时间。

18）在满足室内空气控制参数的条件下，冰蓄冷空调通风系统宜加大供回水温差。

19）冷却塔补水总管上应安装水量计量表，应定期记录和分析补水记录，并应采取措施减少补水量。

20）空调房间的运行设定温度，在冬季不得高于设计值，夏季不得低于设计值；无特殊要求的场所，空调运行室内环境控制宜参照下表1设定。

空调系统运行时室内环境控制参数值

| 房间类型 | 冬 季 |  | 夏 季 |  | 新风量 (M3/h.p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/C0 | 湿度/% | 温度/C0 | 湿度/% |  |
| 特定房间 | ≤21 | 30~60 | ≥24 | 40~65 | ≤50 |
| 一般房间 | ≤20 | 30~60 | ≥26 | 40~65 | 10~30 |
| 大堂、过厅 | ≤18 | -- | 26~28 | -- | ≤10 |

21）对作息时间固定的单位建筑，在非上班时间内应降低空调运行控制标准。

22）按照《设备及管道保温效果的测试与评价》（GB/T8174）的要求，设备及管道的保温情况应定期检查。

23）水泵的电流值应在不同的负荷下检查记录，并应与水泵的额定电流值进行对比。应计算供冷和供暖水系统的水输送系数，按照下表进行对比。对于水泵电流和水输送系数偏高的系统，应通过技术经济比较采取节能措施。

空调系统室内设定参数表2

| 管道类型 | 两管制热水管道 |  |  | 四管制热水管道 | 空调冷水管道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 严寒地区 | 寒冷地区/夏热冬冷地区 | 夏热冬暖地区 |  |  |
| ER | 0.00577 | 0.00433 | 0.00865 | 0.00673 | 0.0241 |

24)系统应安装相应的节水器具，应制定节水措施，并应检验节水效果。

25）局部房间在冬季需要制冷时，宜采用新风或冷却塔直接制冷的运行方式降温。

3.2.1.3卫生要求

1）空调通风系统在运行期间，应合理控制新风量，空调房间内二氧化碳浓

度应小于0.1%。

2）空调通风系统新风口的周边环境应保持清洁，应远离建筑物排风口和开放式冷却塔，不得从机房、建筑物楼道以及吊顶内吸入新风，新风口应设置隔离网。

3）新风量宜按照设计要求均衡地送到各个房间。

4）空调冷水和冷却水的水质应由有检测资质的单位进行定期检测和分析。

5）空调房间的室内空气质量应定期检查，不满足卫生要求时，空调通风系统应采取相应措施。

6）空调通风系统初次运行和停止运行较长时间后再次运行之前，应对其空气处理设备的空气过滤器、表面式冷却器、加热器、加湿器、冷凝水盘等部位进行全面检查，根据检查结果进行清洗或更换。

7）空气过滤器应定期检查，必要时清洗或更换。

8）空调通风系统设备冷凝水管道，应设置水封。

9）空调房间内的送、回、排风口应经常擦洗，应保持清洁，表面不得有积尘与霉斑。

10）空气处理设备的凝结水集水部位不应存在积水、漏水、腐蚀和有害菌群孳生现象。

11）空调通风系统的设备机房内应保持干燥清洁，不得放置杂物。

12）冷却塔应保持清洁，应定期检测和清洗，且应做好过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻等水处理工作。

13）空调通风系统中的风管和空气处理设备，应定期检查、清洗和验收，去除积尘、污物、铁锈和菌斑等，并应符合下列要求：

--- 风管检查周期每2年不少于1次，空气处理设备检查周期每年不应少于1次；

--- 对下列情况应进行清洗：

a) 通风系统存在污染；

b) 系统性能下降；

c) 对室内空气质量有特殊要求。

--- 清洗效果应进行现场检验，并应达到下列要求：

a) 目测法：当内表面没有明显碎片和非粘合物质时，可认为达到了视觉清洁；

b) 称质量法：通过专用器材进行擦拭取样和测量，残留尘粒量应少于1.0g/m2。

14）当空调通风系统中有微生物污染时，宜在空调通风系统停止运行的状态下进行消毒，并应采用国家相关部门认可的消毒药剂和器械，消毒的实施过程中应采取措施保护人员财产不受伤害。

15）卫生间、厨房等处产生的异味，应避免通过空调通风系统进入其它空调房间。

16）综合性医院门诊区和病区空调通风系统运行管理应符合附录C中的要求。

3.2.1.4安全要求

1）当制冷机组的制冷剂对人体有害时，应对制冷机组定期检查、检测和维护，并应设置制冷剂泄漏报警装置。

2）对制冷机组制冷剂泄漏报警装置应定期检查、检测和维护；当报警装置与通风系统联锁时，应保证联动正常。

3）安全防护装置的工作状态应定期检查，并应对各种化学危险物品和油料等存放情况进行定期检查。

4）空调通风系统设备的电气控制及操作系统应安全可靠。电源应符合设备要求，接线应牢固。接地措施应符合现行国家标准《建筑电气装置安装工程施工质量验收规范》（GB50303），不得有过载运转现象。

5）空调通风系统冷热源的燃油管道系统的防静电接地装置必须安全可靠。

6）水冷冷水机组的冷冻水和冷却水管道上的水流开关应定期检查，并应确保正常运转。

7）制冷机组、水泵和风机等设备的基础应稳固，隔振装置应可靠，传动装置运转应正常，轴承和轴封的冷却、润滑、密封应良好，不得有过热、异常声音或振动等现象。

8）在有冰冻可能的地区，新风机组或新风加热盘管、冷却塔的防冻设施应在进入冬季之前进行检查。

9）水冷冷水机组冷凝器的进出口压差应定期检查，并应及时清除冷凝器内的水垢及杂物。

10）空调通风系统的防火阀及其感温、感烟控制元件应定期检查。

11）空调通风系统的设备机房内严禁放置易燃、易爆和有毒危险物品。

12）对溴化锂吸收式制冷机组，应定期检查，下列保护装置应正常工作：

a) 冷水及冷剂水的低温保护装置；

b) 溴化锂溶液的防结晶保护装置；

c) 发生器出口浓溶液的高温保护装置；

d) 冷剂水的液位保护装置；

e) 冷却水断水或流量过低保护装置；

f) 停机时防结晶保护装置；

g) 冷却水温度过低保护装置；

h)屏蔽泵过载及防汽蚀保护装置；

I)蒸发器中冷剂水温度过高保护装置。

13）对压缩式制冷机组，应定期检查，下列保护装置应正常工作：

a) 压缩机的安全保护装置：

b) 排气压力的高压保护和吸气压力的低压保护装置；

c) 润滑系统的油压差保护装置；

d) 电动机过载及缺相保护装置；

e) 离心式压缩机轴承的高温保护装置；

f)  卧式壳管式蒸发器冷水的防冻保护装置；

g) 冷凝器冷却水的断水保护装置；

h) 蒸发式冷凝器通风机的事故保护装置。

14）制冷机组的运行工况应符合技术要求，不应有超温、超压现象。

15）压缩式制冷机组的安全阀、压力表、温度计、液压计等装置，以及高低压保护、低温防冻保护、电机过流保护、排气温度保护、油压差保护等安全保护装置应齐全，应定期校验。压缩式制冷设备的冷冻油油标应醒目，油位正常，油质符合要求。

16）空调通风系统的压力容器应定期检查。

17）氨制冷机房必须配备消防和安全器材，其质量和数量应满足应急使用要求。

18）各种安全和自控装置应按安全和经济运行的要求正常工作，如有异常应及时做好记录并报告。特殊情况下停用安全或自控装置，必须履行审批或备案手续。

19）空气处理机组、组合式空气调节机组等设备的进出水管应安装压力表和温度计，并应定期检验。

20）冷却塔附近应设置紧急停机开关，并应定期检查维护。

3.3管理要求

3.3.1技术资料

空调通风系统的设计、施工、调试、检测、维修以及评定等技术资料应齐全并妥善保存,应对照系统实际情况核对并保证其真实与准确性。以下文件应为必备文件档案：

1）空调通风系统设备明细表；

2）主要材料和设备的出厂合格证明及进场检（试）验报告；

3）仪器仪表的出厂合格证明、使用说明书和校正记录；

4）图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图（含更新改造和维修改造）；

5）隐蔽工程检查验收记录；

6）设备、风管和水管系统安装及检验记录；

7）管道试验记录；

8）设备单机试运转记录；

9）空调通风系统无负荷联合试运转与调试记录；

10）空调通风系统在有负荷条件下的综合能效测试报告；

3.3.2运行管理记录。

各种运行管理记录应齐全，应包括：各主要设备运行记录、事故分析及其处理记录、巡回检查记录、运行值班记录、维护保养记录、交接班记录、设备和系统部件的大修和更换情况记录、年度运行总结和分析资料等。应填写详细、准确、清楚，填写人应签名。

系统的运行管理措施、控制和使用方法、运行使用说明，以及不同工况设置等，应作为技术资料管理，并应在实践中予以不断完善，宜委托设计院专业人员研究制定。

3.3.3人员

1)根据空调通风系统的规模、复杂程度和管理工作量的大小，应配备管理人员，管理人员宜为专职人员，应建立相应的运行班组，应配备相应的检测仪表和维修设备。

2）管理人员应经过专业培训，经考核合格后才能上岗。用人部门应建立和健全人员的培训和考核档案。

3）管理人员应掌握所管理的空调通风系统，应具有节能知识和节能意识，应坚持实事求是、责任明确的原则。

4）对于空调通风系统运行管理的实际状况和能源消耗，管理人员应告知上级管理者、建筑使用者以及相关监察管理部门，还应对系统运行和管理的整改提出建议和意见。

3.3.4合同与制度

1）管理部门应根据系统实际情况建立健全规章制度，并应在实践工作中不断完善。

2）管理部门应定期检查规章制度的执行情况，所有规章制度应严格执行。

3）管理部门应进行定期检查人员的工作情况和系统的工作状态，对检查结果应进行统计和分析，发现问题应及时处理。

4）对系统主要设备，应充分利用设备供应商提供的保修服务、售后服务以及配件供应，没有充分理由不应重复购买或更换设备。

5）清洗、节能、调试、改造等工程项目，签订的合同文本中应明确约定实施结果和有效期限，结果和期限宜给予明确量化；对合同的执行争议可由有资质的检测机构进行检验；在有效期限内，没有充分理由不应追加投资或者重复投资。

3.4空调系统的冷热源经济运行

3.4.1冷热源设备运行调度

间歇运行的冷热源设备,应根据实际需要选择合理的运行时间,宜在供冷或供热前0.5H~2H开启,供冷或供热结束前0.5H~2H关闭。

在有条件时，宜采用错峰运行措施，充分利用低谷电价。

3.4.2防止冷水机组的水系统旁通

应关闭处于停止状态的冷水机组的冷却水管路上的阀门,防止短路旁通。

3.4.3在非高温高湿的室外工况下,应适当提高冷冻水供水温度;在满足空调负荷需求的情况下,应优先选择效率高、经济运行好的冷热源设备运行；应调整各冷热源设备间的输配介质流量，使其流量与负荷相匹配；有条件的情况下，在过渡季，宜采用冷却塔直接供冷措施。

3.5空调水系统经济运行

3.5.1冷冻水泵和冷却水泵的运行台数应满足冷水机组的运行需求。

3.5.2在部分末端不满足环境控制要求时,应通过对末端水系统的平衡调节来改善该部分末端的空调效果,而不是盲目地增加循环泵开启台数。

3.5.3有变频控制的水系统,冷却水的总供回水温差不应小于5C0;冷冻水的总供回水温差不应小于4 C0。。

3.5.4当采用二次泵系统时,应采取措施,使冷冻水供回水温差不小于4 C0。。

3.6空调风系统经济运行

3.6.1间歇运行的空调系统宜在使用前30min启动空气处理机组进行预冷或预热,并关闭新风风阀。预冷或预热结束后开启新风风阀。

在空调房间停止使用前15min~30min宜关闭空气处理机组；应避免空调房间停止使用后仍开启空气处理机组。

3.6.2全空气空调系统的空气处理机组风机宜采用变频高速控制。

3.6.3人中密度相对而言较大且变化大的房间,宜采用新风需求控制。

3.6.4为保持空调运行期间建筑物内部新风和排风的平衡,应合理控制新风机组和排风机的运行,关闭外窗,减少无组织新风;应防止车库、厨房、楼梯间、吊顶空间等非空调区域间的不合理空气流动，避免有换气次数要求的非空调区域中大量抽风，导致大量无组织新风进入空调区域，增加空调系统的负荷。

3.6.5在室外气温适宜的条件下，如春秋季、夏季夜间，应充分利用室外空气降温、蓄冷，减少机械制冷设备运行时间。

3.6.6新、排风热回收装置应正常运转。空调系统运行时应开启热回收装置，保证新、排风道风阀开关位置正确；过渡季节利用新风降温时，应采取旁通运行。

3.6.7应减少风道漏风,保持过滤器、表冷器清洁。

3.7节能管理

3.7.1空调系统经济运行管理设专人负责。运行管理人员应通过相关知识、技能考核，具备空调系统经济运行管理资格。

3.7.2空调系统经济运行管理部门应建立运行管理制度，编制《空调系统运行操作手册》。

3.7.3空调系统运行部门应建立设备技术档案,应建立设备运行记录,每月对能耗数据进行分析，对经济运行状况进行评价，对能耗浪费现象进行整改，并归档保存。

3.7.4空调环境使用者行为节能

1)房间内由可控末端装置时,房间温度设定值应按表1选取;

2)离开房间1h以上,应关闭房间空调末端装置；

3）空调系统运行期间，且有新风机组运行时，应关闭外窗；

4）夏季阳光直射室内时宜采取遮阳措施。

4、相关文件

GB50365-2005《空调运行管理规范-技术要求》

GB/T17981-2007《空气调节系统经济运行》

GB/T8174 《设备及管道保温效果的测试与评价》

《空调系统运行操作手册》

## 交通运输服务部管理作业指导书

1、目的和适用范围

为促进运输服务工作节约能源，提高能源利用效率，根据《中华人民共和国节约能源法》，结合本校发展实际，特制定本作业指导书。

适用于对本校交通运输服务部（以下简称：运输服务部）能源利用及节约能源监督管理的作业管理。

2、 职责

2.1综合服务中心是运输服务部的主管部门，负责指导、检查、监督运输服务部的各项管理工作；

2.2运输服务部负责本部门及车辆的能源利用与节能的检查和监督工作，负责运输服务运营健全的全面管理工作；

2.3运输服务部负责建立车辆能源消耗报告、统计、分析制度;

2.4运输服务部编制车辆保修计划并督促修理厂按《机动车安全运行技术条件》和有关标准负责车辆的维修实施；

2.5运输服务部负责车辆事故处理、赔款及索赔，建立驾驶员安全行车档案（包括招聘、培训）等资料的记录、保管；

2.6驾驶员（司机）保证遵守交通规则及车辆安全操作规程，安全驾驶车辆，完成所分配任务。

3、 作业内容

3．1车队节能管理

本作业指导书所称节约能源（以下简称节能），是指加强交通车辆用能管理，采取技术上可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，在车辆使用能源的各个环节，有效、合理地利用能源。

3.1.1综合服务中心应当加强对运输服务部（车队）节能工作的领导，建立健全车队节能管理体制，实行节能目标责任制和节能考核评价制度，部署、协调、监督、检查、推动节能工作。

3.1.2运输服务部应当组织开展节能宣传教育，增强全体驾驶员的节能意识。

3.1.3 运输服务部配合综合服务中心加强对改进和规范《车辆能源消耗统计》方法，做好车队能源利用状况的统计和发布工作。

3.1.4车队应当严格执行《交通运输营运车船燃料消耗量限值》国家标准，组织建立交通运输营运车辆燃料消耗检测体系并加强对检测的监督管理，确保车辆符合燃料消耗量限值国家标准。

3.1.5运输服务部固定资产投资项目严格执行投资项目节能评估和审查制度，确保项目符合强制性节能标准。

3.1.6综合服务中心鼓励、支持运输服务部开发先进节能技术，会同有关部门确定运输车辆开发先进节能技术的重点和方向，建立和完善车辆运输节能技术服务体系。

3.1.7运输服务部依据国家发布的《营运车船节能产品（技术）目录》，引导使用先进的节能产品（车辆）、技术，促进节能技术创新与成果转化。

3.1.8运输服务部应当通过节能检测机构提供的《车辆检测报告》（节能），获取节能监测数据，建立节能监测体系;节能检测机构应当及时提供车辆节能检测结果，并对所提供的数据负责。

3.1.9运输服务部建立节能激励机制，设立各个层次的节能专项资金，用于鼓励、支持节能产品（车辆）和技术的开发、推广和应用。

3.2车辆使用合理用能与节约能源

3.2.1运输服务部应当加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，建立和完善节能管理制度，根据生产过程作业等多种因素变化情况及时调整生产计划，提高车辆交通用能的效率。

3.2.2运输服务部应当加强对本部门职工的节能教育，促进本部门职工树立节能意识，并建立节能目标责任制，将节能目标完成情况作为绩效考核的内容。

3.2.3运输服务部根据本部门实际情况建立专项节能奖励机制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励。

3.2.4运输服务部按照国家有关计量管理的法律、法规和有关规定，加强能源计量管理，配备和使用经依法检定合格和校准的能源计量器具，对各类能源的消耗实行分类计量。

3.2.5运输服务部建立能源消耗统计制度，建立健全《能源计量原始记录》和《能源统计台帐》，确保能源消耗统计数据真实、完整，并按照规定向有关部门报送有关统计数据和资料。

3.2.6运输服务部制定并执行《车辆能耗定额标准》，并定期对用能车辆进行技术评定，对技术落后的老旧及高耗能设备(车辆)，提出报废、更新、改造计划。

3.2.7运输服务部编制有利于节能的生产操作规程，并开展节能教育和节能培训；经培训考核合格的人员优先在能源管理岗位或者有关高耗能设备操作岗位上工作。

3.2.8运输服务部应当定期向主管部门报送上一年度的〈 年度能源利用状况报告〉。能源利用状况报告应当包括以下内容:

1) 能源购入和消耗量；

2) 节能量;

3) 单位车辆能耗或者每百公里能耗；

4) 用能效率和节能效益分析；

5) 节能措施；

6) 其他需要报告的情况。

3.2.9运输服务部设立能源管理岗位，在具有节能专业知识、实际经验或中级以上技术职称的人员中聘任能源管理负责人。

能源管理负责人负责组织对车辆用能状况进行分析、评价，提出并组织实施本单位节能工作的改进措施等。

3.3安全营运基础管理

3.3.1 运输服务部每月应召开一次安全例会，会议主要内容：传达、学习有

关安全生产方针、政策、文件，分析、总结本部门安全生产状况。遇有特殊情况和发生重大、特大行车事故时，应及时开会处理。做好会议记录，并将记录妥善保存，以备检查。

3.3.2 运输服务部每月开展一次学习活动，组织驾驶员和其它人员传达、学

习安全生产法规、文件，总结、交流行车经验，分析、解剖事故案例，针对行车安全中存在的问题，提出防范措施。并将安全学习活动的内容和参加人员做好记录，妥善保存，以备检查。

3.3.3 重点对车辆安全管理、车辆维修、安检人员进行分期分批以业务和技

术为主要内容的行车安全教育和岗位培训。

3.3.4 运输服务部根据上级的要求及结合生产实际情况，开展不同形式的安

全竞赛活动，如“反违章、保安全”、百日安全无事故“，开展”五无“竞赛等活动，每年不得少于一次。

3.3.5 建立行车安全监督检查制度，要求安全生产管理部门对本校车辆技术

状况检查，每年不得少于二次，并有计划地组织对车辆上路、上下车的站点、车辆和驾驶员执行安全制度和安全技术情况开展检查，对检查中发现的问题和事故隐患，应制定措施及时整改，并做好记录。

3.3.6 建立行车安全管理档案制度

3.3.6.1建立基础资料档案：主要包括有安全法规、规章制度，安全生产管

理机构设置和安全管理人员名册、驾驶员名册，检查考核记录，安全例会，安全学习活动等记录。

3.3.6.2 建立驾驶员行车档案，要求一人一档，记录其安全行车累计里程和

遵章守纪及奖惩等情况。

3.3.6.3 建立行车事故档案，要求一般事故以上一事一档。记录事故经过、

事故原因及事故处理情况和整改措施等。

3.3.7 建立安全生产值日制度，要求运输服务部有关人员轮值，掌握本

校运行车辆或驻点车辆的运态，应急处理发生意外和行车事故，并填写安全日志。

3.3.8 建立安全生产统计制度，准确、及时、规范填报安全生产统计报表，

不得瞒报、漏报、对重大以上行车事故在24小时内逐级上报。

3.4 驾驶员（司机）管理

3.4.1 加强驾驶员（司机）管理，抓好驾驶员（司机）安全行车可靠性鉴定分类排队，有针对性地开展技术培训、教育，使广大驾驶员（司机）遵纪守法，服从管理，自觉执行安全管理规章制度，并做好其驾驶证、上岗证管理工作。

3.4.2 驾驶员必须具备良好的职业道德，作风正派，遵纪守法。

3.4.3 对调入和招聘的驾驶员（司机）的资质严格进行审查，凡新招聘驾驶员要通过政治思想、驾驶技术、身体素质三方面考核，在上岗前给予安全行车、业务知识、劳动纪律教育。

新招聘的驾驶员应经过试用，经审查合格后，方可单独执行驾驶任务。

3.4.4 监督驾驶员执行驾驶任务前自觉检查车辆牌证、行车路单、客货票据及出车设备、工具等是否齐全可靠，检查乘员是否超员，行李装捆是否牢固可靠。

3.4.5 经过了解和掌握驾驶员的思想动态和精神状况，及时做好思想教育工作，关心其生活，给予必要的帮助，解除后顾之忧，并不断改善其工作和生活条件，劳逸结合，防止疲劳开车。

3.4.6 对违反交通法规和安全操作规程，发生行车事故的驾驶员，要及时按照“四不放过”的原则，认真进行批评教育和严肃处理。

3.5 车辆管理

3.5.1 本校车辆必须符合GB7258-1997《机动车安全行车技术条件》和有关汽车运输车辆技术管理规定，证照齐全，手续完备，所有车辆必须要求投保。

3.5.2本校车辆必须合理购置，从适应性、可靠性、经济性和维修方便进行论证后方能购置，并认真执行车辆使用前期的管理和有关规定，做好各项检查调度工作，严格执行磨合期的各项规定。

3.5.3 督促驾驶员自觉做好出车前、运行途中、收车后的“三检”和“爱车例保”工作，还应建立车辆“回场必检”对车辆的安全部位要逐项检查记录，签名，未经检查或检查不合格的车辆不准出行。

3.5.4 严格执行汽车维修技术作业规范，做好二级维护，修理作业和轮胎换位工作，确保车况良好，附属用具设施齐全有效，对无厂牌、无标志劣质零配件，不准装用在直接影响行驶安全的制动、转向、行车系统。

3.5.5 经长期使用，技术性能变差，消耗增加，维修费高，经济效率差，安全性能不可靠的老旧车辆，必须执行国家经贸委等六单位经贸[1997]456号文件规定，申请报废处理。

3.6车辆用油管理

3.6.1车辆用油采用油卡制，实行一车一卡，专卡专用的使用原则。

3.6.2车辆油卡由运输服务部统一充值，车辆油卡一律由运输服务部经理统一保管。

3.6.3车辆专用油卡，不得借用、转用、挪用，由此而产生的费用由当事司机负责，情节严重者要处两倍以上的罚款，直至除名。

3.6.4司机领取油卡时应在车辆加油记录上登记当前行驶里程以及本次加油数量，以便核算该车的公里油耗。

3.6.5每个月末，核对每车百公里油耗进行核算，确保油耗控制在合理水平。如发现异常情况，要分析原因，分清责任，严肃处理。

4．0 引用文件

《交通运输营运车船燃料消耗量限值》

《营运车船节能产品（技术）目录》

《车辆能耗定额标准》

GB/T21393-2008《公路运输能源消耗统计及分析方法》

GB/T18566《运输车辆能源利用检测评价方法》

GB7258-1997  《机动车辆运行技术条件》

经贸委[1997]456号文件

5．0使用记录

《车辆能源消耗统计》

《车辆检测报告》（节能）

《能源计量原始记录》

《能源统计台帐》

《年度的能源利用状况报告》

《车辆事故档案》

《车辆技术档案》

《驾驶员档案》